## bezešvé médiové potrubí
Bezešvé médiové trubky
DIN 2448 ocel ST 37.0 normální provedení
DN | d | s | hmotnost
| (mm) | (mm) | (kg/m)
25 | 33.7 | 2.6 | 1.99
32 | 42.4 | 2.6 | 2.55
40 | 48.3 | 2.6 | 2.93
50 | 60.3 | 2.9 | 4.11
65 | 76.1 | 2.9 | 5.24
80 | 88.9 | 3.2 | 6.76
100 | 114.3 | 3.6 | 9.83
125 | 139.7 | 4 | 13.39
150 | 168.3 | 4.5 | 18.18
200 | 219.1 | 6.3 | 33.06
225 | 244.5 | 6.3 | 37.01
250 | 273 | 6.3 | 41.44
Podle objednávky dodáváme i jiné rozměry potrubí.

## svařované médiové potrubí
Svařované médiové trubky
DIN 2458 ocel ST 37.0 WA nebo WB normální provedení
DN | d | s | hmotnost
| (mm) | (mm) | (kg/m)
25 | 33.7 | 2 | 1.56
32 | 42.4 | 2 | 1.99
40 | 48.3 | 2.3 | 2.61
50 | 60.3 | 2.3 | 3.29
65 | 76.1 | 2.6 | 4.71
80 | 88.9 | 2.9 | 6.15
100 | 114.3 | 3.2 | 8.77
125 | 139.7 | 3.6 | 12.08
150 | 168.3 | 4 | 16.21
200 | 219.1 | 4.5 | 23.82
225 | 244.5 | 5 | 29.53
250 | 273 | 5 | 33.05
300 | 323.9 | 5.6 | 43.96
350 | 355.6 | 5.6 | 48.34
400 | 406.4 | 6.3 | 62.16
450 | 457.2 | 6.3 | 70.06
500 | 508 | 6.3 | 77.95
550 | 558.8 | 6.3 | 85.84
600 | 609.6 | 6.3 | 93.73
650 | 660.4 | 7.1 | 114.39
700 | 711.2 | 7.1 | 123.29
Podle objednávky dodáváme i jiné rozměry potrubí.

## plášťové trubky
Plášťové trubky podle DIN 2458
materiál ST 37.0 vrchní izolace bralen, juta
minimální tl. plášťových trubek
(podle požadavků může být i zesílená stěna)
DN | d | s | hmotnost
| (mm) | (mm) | (kg/m)
125 | 139.7 | 3.6 | 16.9
150 | 168.3 | 4 | 22.1
200 | 219.1 | 4 | 30.8
250 | 273 | 4 | 34.6
300 | 323.9 | 4 | 42.7
350 | 355.6 | 4 | 46.2
400 | 406.4 | 4 | 53
450 | 457.2 | 4.5 | 65
500 | 508 | 5.6 | 85.2
550 | 558.8 | 5.6 | 104
600 | 609.6 | 6.3 | 114
650 | 660.4 | 6.3 | 123
700 | 711.2 | 7.1 | 147
750 | 762 | 8 | 172
800 | 812.8 | 8 | 184
900 | 914.4 | 10 | 252
1000 | 1016 | 10 | 280
1100 | 1120 | 11 | 336
1200 | 1220 | 12.5 | 410

## plášť, médium
Základní tabulka pro určení velikosti plášťové trubky
v závislosti na průměru médiového potrubí, izolaci a teplotě média.
rozměr médiového potrubí |  |  | teplotní zatížení ve stupních C
| 10-80 | 120 | 160 | 200 | 240
tloušťka izolace v mm/plášť.trubka v mm
DN 25 – 40 | 30/150 | 30/150 | 40/200 | 50/200 | 60/250
DN 50 – 65 | 30/200 | 40/200 | 50/250 | 50/250 | 80/300
DN 80 – 100 | 30/250 | 40/250 | 50/250 | 70/300 | 80/350
DN 125 | 40/300 | 50/300 | 70/350 | 80/350 | 90/350
DN 150 | 40/300 | 50/300 | 70/400 | 80/400 | 90/400
DN 200 | 40/350 | 60/400 | 70/450 | 80/450 | 90/450
DN 250 | 50/450 | 60/450 | 80/500 | 90/500 | 100/550
DN 300 | 50/500 | 70/550 | 90/550 | 100/600 | 110/600
DN 350 | 50/550 | 70/550 | 90/600 | 100/650 | 110/650
DN 400 | 60/600 | 80/650 | 100/650 | 110/700 | 120/700
DN 450 | 60/650 | 80/700 | 100/750 | 110/750 | 120/750
DN 500 | 60/700 | 80/750 | 100/800 | 110/800 | 120/800

## izolace standart
Tepelná izolace standard
vinutá potrubní izolační pouzdra Rockwool 800, 880
teplotní zatížení ve stupních C
| médiové potrubí | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 270 | 300
tloušťka izolace v mm
| DN 25-40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70
| DN 50-65 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80
| DN 80-100 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90
| DN 125 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100
| DN150 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100
| DN 200 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100
| DN 250 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110
| DN 300 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120
| DN 350 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120
| DN 400 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130
| DN 450 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 | 130
| DN 500 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 | 130